## Sayfa1
ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ
no | malzeme cinsi | miktar | birim | Temsili ürün resmi
1 | 2 NUMARA SIRA KLEMENS ( MAVİ) TSE POLİPROPİLEN Kutup sayısı 12 Tork (Nm) 0.4 Soyma boyu (mm) 6 Kesit (mm2) 0,75-1,5 Akım (A) 17.5 Voltaj (V) 400 A (mm) 91.2 B (mm) 13.8 C (mm) 8.8 D (mm) 2 E(mm) 14.8 F(mm) 6 G (mm) 5.4 H (mm) 7.8 Adet/Kutu 100 Materyaller İzolasyon materyali PP Kontak CK45 Çelik Çalışma Sıcaklığı (-20 ºC, +85 ºC) Bağlantı tipi Vidalı / Çelik Norm EN-60998-2-1 | 10 | ADET
2 | 3 NUMARA SIRA KLEMENS ( MAVİ) TSE POLİPROPİLEN Kutup sayısı 12 Tork (Nm) 0.5 Soyma boyu (mm) 6 Kesit (mm2) 2,5 - 4 Akım (A) 32 Voltaj (V) 400 A (mm) 116 B (mm) 16.6 C (mm) 9.75 D (mm) 2.4 E(mm) 18.8 F(mm) 7.6 G (mm) 6.55 H (mm) 9.95 Adet/Kutu 50 Materyaller İzolasyon materyali PP Kontak CK45 Çelik Çalışma Sıcaklığı (-20 ºC, +85 ºC) Bağlantı tipi Vidalı / Çelik Norm EN-60998-2-1 | 10 | ADET
3 | 4 NUMARA SIRA KLEMENS ( MAVİ) TSE POLİPROPİLEN Kutup sayısı 12 Tork (Nm) 0.8 Soyma boyu (mm) 8 Kesit (mm2) 4-6 Akım (A) 41 Voltaj (V) 400 A (mm) 135.3 B (mm) 17.6 C (mm) 10.3 D (mm) 1.3 E(mm) 18.8 F(mm) 8.7 G (mm) 7.7 H (mm) 11.6 Adet/Kutu 50 Materyaller İzolasyon materyali PP Kontak CK45 Çelik Çalışma Sıcaklığı (-20 ºC, +85 ºC) Bağlantı tipi Vidalı / Çelik Norm EN-60998-2-1 | 10 | ADET
4 | 1,5 mm2 TEK DAMAR İLETKEN TSE Tanım NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde TS EN 50525-1 , TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31 , TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2 , TTS EN 50525-2-51'e uygun NV (NYA) kablo, 1*1.5 mm2• (Kahve -Siyah- Gri ve Mavi Renklerde) PVS izoleli,maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C,maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C 5 sn.,anma gerilimi 300/500 V,450/750 V olmalıdır.sevkiyat uzunluğu 100 mt.TSE | 300 | metre
5 | 1,5 mm2 ÇOK TELLİ İLETKEN NYAF H07V-K TSE TS EN 50525-1 , TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31 , TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2 , TTS EN 50525-2-51'e uygun NV (NYA) kablo, 1*1.5 mm2• (Kahve -Siyah- Gri ve Mavi Renklerde) PVS izoleli,maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C,maksimum kısa devre sıcaklığı 160 °C 5 sn.,anma gerilimi 300/500 V,450/750 V olmalıdır.sevkiyat uzunluğu 100 mt.TSEKablo tek damarlı ve PVC kaplı olan NYAF kablolar NYA kabloya göre ince ve çok telli bakır iletkenlerden oluşacaktır. NYA kablolarda olduğu gibi iletken sıcaklığı en fazla 70 derece olan NYAF kablolar, anma gerilimi olarak ise, U=1000 V değere sahip olacaktır. NYAF kablo çeşitleri topraklama kablosu olarak kullanılabileceği gibi, taşınabilir ve hareketli cihazlardın bağlantı alanlarında, otomatik kumandalardaki terminal bağlantılarında, elektrik panolarının içerisinde ve nemli alanlarda ise, farklı kablo kanalları içerisinde çeşitli amaçlarla kullanılabilir yapıda olmalır. | 300 | metre
6 | ZİL TELİ TSE AWG 20 ,Circ. Mils. 100-1200 A=mm2 0,51-0,61 Elektrolitik tavlı bakır iletken (0,40-0,50-0,60-0,90 mm) Standarda uygun renk ve kodlamada köpüklü polietilen yalıtkan Direnç 20°C'de maks. (ohm/km) 94 Direnç dengesizliği 20°C’de maks. (%) 5 Kapasite dengesizliği 305 m için (pF) 330 | 1500 | metre
7 | DUVAR TİPİ DUY (E27) TSE bakalit Elektrik Lamba Duyu, içine vidalanan lamba başlığı aracılığı ile elektrik lambasının beslenmesini ve elektrik devresine bağlanmasını sağlayan içi Edison vidalı düzenek.4A, 250V,ısıya dayanımı yüksek prinç vida klemensli bağlantı olanağı olmalıdır.E27 duy terminallerine 0,5mm2-2,5mm2,kesitli iletkenler bağlantı yapabilmelidir. İlgili Standartlar TS EN 60238 , VDE 0616 , IEC 238 , DIN 49680 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası EC Avrupa standardlarına uyumluluk deklarasyonu KEMA Standardlara uygunluk belgesi Üretim programı | 25 | ADET
8 | SIVA ALTI ANAHTAR : Mekanizma: a- 2 yıl garantili olacaktır. b- TSE belgeli ve TS EN 60669-1 belgeli olacaktır. c- 10 A,250 V,IP44 d- Çubuk bağlantı, klips tip klemens (vidasız) bağlantı tipinde olacaktır. e- Bağlantı yapılabilecek bakır kablo kesitleri 1mm -2,5mm f- Tek Lamba veya lamba grubuna kumanda edilebilmesini sağlamalıdır. g- Mekanizma tabanı erime 150 C,8 saat süreyle 90 C sıcaklığa dayanımı olmalı, h- Metal karkas ve tırmaklar,en az 1 mm çinko veya 40 mikron kalınlığında galvaniz kaplı olacaktır. i- Anahtar kontakları MS70 yüksek iletkenliği sahip %70 bakır olmak üzere, alüminyum, kalay, kurşun ve çinkodan imal edilmiş olacaktır. j- Bimetal Gümüş Nikel ( %90 Ag- %10 Ni) perçinler en az 40.000 açma kapamaya dayanımı olacaktır. k- Tespit parçası polikarbonat, ateş dayanım sınıfı V1 850 C olmalıdır. Kapak Aksam -Çerçeve : i- 2 yıl garantili olacaktır. j- TSE belgeli olacaktır k- Darbe dayanımı (çentikli), Sıcaklık 23-30°C ‘de 17-24 kj/m² ISO 179,180 l- Yanmazlık sınıfı UL 94 m- UV dayanımı (Xenon Lamb), 300W, 10 gün, ΔE<1 n- Kayın Rengi olacaktır. o- Yüksek dielektrik katsayısına sahip olacaktır. p- Çekme oranı düşük, antistatik olacaktır. | 25 | ADET
9 | LİGHT ANAHTAR : 2 yıl garantili olacaktır. b- TSE belgeli ve TS EN 60669-1 belgeli olacaktır. c- 10 A,250 V,IP44 d- Çubuk bağlantı, klips tip klemens (vidasız) bağlantı tipinde olacaktır. e- Bağlantı yapılabilecek bakır kablo kesitleri 1mm -2,5mm f- Tek Lamba veya lamba grubuna kumanda edilebilmesini sağlamalıdır. g- Mekanizma tabanı erime 150 C,8 saat süreyle 90 C sıcaklığa dayanımı olmalı, h- Metal karkas ve tırmaklar,en az 1 mm çinko veya 40 mikron kalınlığında galvaniz kaplı olacaktır. i- Anahtar kontakları MS70 yüksek iletkenliği sahip %70 bakır olmak üzere, alüminyum, kalay, kurşun ve çinkodan imal edilmiş olacaktır. j- Bimetal Gümüş Nikel ( %90 Ag- %10 Ni) perçinler en az 40.000 açma kapamaya dayanımı olacaktır. k- Tespit parçası polikarbonat, ateş dayanım sınıfı V1 850 C olmalıdır. Kapak Aksam -Çerçeve : i- 2 yıl garantili olacaktır. j- TSE belgeli olacaktır k- Darbe dayanımı (çentikli), Sıcaklık 23-30°C ‘de 17-24 kj/m² ISO 179,180 l- Yanmazlık sınıfı UL 94 m- UV dayanımı (Xenon Lamb), 300W, 10 gün, ΔE<1 n- Kayın Rengi olacaktır. o- Yüksek dielektrik katsayısına sahip olacaktır. p- Çekme oranı düşük, antistatik olacaktır. | 25 | ADET
10 | SIVA ALTI KOMİTATÖR : Mekanizma : Bir lamba veya lamba grubunu açıp kapatmaya yarayan merdiven otomatiklerinin harekete geçirilmesini sağlayan ,Ani basmalı tip a- 2 yıl garantili olacaktır. b- TSE belgeli ve TS EN 60669-1 belgeli olacaktır. c- 10 A,250 V,IP44 d- Çubuk bağlantı, klips tip klemens (vidasız) bağlantı tipinde olacaktır. e- Bağlantı yapılabilecek bakır kablo kesitleri 1mm -2,5mm f- İki ayrı Lamba veya lamba grubuna kumanda edilebilmesini sağlamalıdır. g- Mekanizma tabanı erime 150 C,8 saat süreyle 90 C sıcaklığa dayanımı olmalı, h- Metal karkas ve tırmaklar,en az 1 mm çinko veya 40 mikron kalınlığında galvaniz kaplı olacaktır. i- Anahtar kontakları MS70 yüksek iletkenliği sahip %70 bakır olmak üzere, alüminyum, kalay, kurşun ve çinkodan imal edilmiş olacaktır. j- Bimetal Gümüş Nikel ( %90 Ag- %10 Ni) perçinler en az 40.000 açma kapamaya dayanımı olacaktır. k- Tespit parçası polikarbonat, ateş dayanım sınıfı V1 850 C olmalıdır. Kapak Aksam -Çerçeve : a- 2 yıl garantili olacaktır. b- TSE belgeli olacaktır c- Darbe dayanımı (çentikli), Sıcaklık 23-30°C ‘de 17-24 kj/m² ISO 179,180 d- Yanmazlık sınıfı UL 94 e- UV dayanımı (Xenon Lamb), 300W, 10 gün, ΔE<1 f- Kayın Rengi olacaktır g- Yüksek dielektrik katsayısına sahip olacaktır. h- Çekme oranı düşük, antistatik olacaktır. | 25 | ADET
11 | ELEKTRONİK ZİL:Kanarya zil,tek veya 3 sesli , AC 12-15 V trafo ile çalışabilen,plastik muhafazalı,ses ayarlı 2 yıl garantili olmalıdır. | 25 | ADET
Tüm malzemelerin nakliye ve yükleme – boşaltma işlemleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır.
Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir.